## UPS报价单
附件：
佛山火炬创新创业园生物医药产业公共服务平台部分仪器不间断电源配套设备清单
七楼 生物分析室（设备：1.液相色谱—三重四级杆质谱联用仪（AB SCIEX QTRAP 5500+）1台，功率6000W；2.质谱导向高压制备液相（岛津LCMS-2020）1台，功率 5000W ；设备总延时需求约2.5小时）
UPS电池配置
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置说明 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | UPS不间断电源 | 1 | 台 | 1．15KVA/13.5KW 2．输入电压范围：120～275VA 3．输出电压：220×(1±1％)VAC 4．外接电池标称电压：192V
2 | 蓄电池 | 32 | 节 | 1．阀控铅酸免维护蓄电池 2．型号：12V100AH
3 | 电池箱 | 4 | 套 | 780*470*620
4 | 承重架 | 4 | 套
5 | 附材线材等 | 1 | 项
七楼 仪器分析室（设备：1.生物大分子相互作用仪（Cytiva Biacore S200）1台，功率1600W；2.蛋白纯化系统（Cytiva pure 25）1台，功率 1100W ；3.蛋白提纯（Cytiva pure 25）1台，功率 1100W ；设备总延时需求约2.5小时）
UPS电池配置
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置说明 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | UPS不间断电源 | 1 | 台 | 1．6KVA/5400W 2．输入电压范围：120～275VA 3．输出电压：220×(1±1％)VAC 4．外接电池标称电压：192V
2 | 蓄电池 | 16 | 节 | 1．阀控铅酸免维护蓄电池 2．型号：12V65AH
3 | 电池箱 | 2 | 套 | 780*470*620
4 | 承重架 | 2 | 套
5 | 附材线材等 | 1 | 项
八楼 生物分析室4（设备：1.双色近红外成像系统（Li-COR Odyssey CLx）1台，功率1200W；2.高内涵分析仪（SPT labtech Acumen Cellista）1台，功率 1000W ；设备总延时需求约2.5小时） 生物实验室2（设备：1.流式细胞仪（带分选）（BD FACSAriaIII）1台，功率2200W；设备总延时需求约2.5小时）
UPS电池配置
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置说明 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | UPS不间断电源 | 1 | 台 | 1．6KVA/5400W 2．输入电压范围：120～275VA 3．输出电压：220×(1±1％)VAC 4．外接电池标称电压：192V
2 | 蓄电池 | 16 | 节 | 1．阀控铅酸免维护蓄电池 2．型号：12V65AH
3 | 电池箱 | 2 | 套 | 780*470*620
4 | 承重架 | 2 | 套
5 | 附材线材等 | 1 | 项
UPS智能报警器
1 | UPS智能报警器 | 2 | 套 | 具有市电断电电话、短信报警功能，报警可设多个联系人。
所有设备合计价格：
楼层荷载为每平方米350KG，须由具有工程设计等资质证书的第三方符合承重说明或报告，确保设备安装方案符合现场的楼层荷载的要求。
保修条款：所有设备质保期三年。
设备含税含发票、所有含施工安装费（注部分位置离取电箱约3-10米距离，需自行拉装电线）